江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目

环境影响变动分析

建设单位：江苏海迅理昂新能源电力有限公司

二O一七年十一月

目   录

1.	总则	1

1.1前言	1

1.2编制依据	1

1.3评价标准	3

2.	工程分析	5

2.1项目名称、项目性质、投资总额	5

2.2实际运行情况	5

2.3建设内容、公辅工程及生产设备	5

2.4污染物产生及排放变化情况	6

3.	污染防治措施及环境影响分析	10

3.1 污染防治措施	10

3.2 环境影响分析	10

4.	总量分析	14

5.	结论	15

附件

附件一：《市行政审批局关于江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书的批复》；

# 总则

## 1.1前言

江苏海迅理昂新能源电力有限公司（以下简称“海迅公司”）为理昂新能源股份有限公司的全资子公司，理昂新能源股份有限公司为一家专注农林生物质发电和热电联产项目的集团公司，公司下设7家生物质发电和热电联产的全资子公司，已建成投产的有4家，总装机容量100MW，累计发电9.8亿度，处理农林生物质190万吨，在国内同类企业中，具有发电燃料单耗最低、技术领先，拥有项目开发、投资建设和营运管理的成功经验。

《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书》于2016年4月27日取得南通市审批局“市行政审批局关于江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书的批复”（通行审批[2016]268号，具体见附件一）。

目前项目面临环保验收，由于生物质燃料破碎工段由原环评报告中的“布袋除尘器处理+20米高排气筒达标排放”变更为“水幕除尘+直接进料+通过80米高排气筒排放”，因此编制了该变动分析。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修订；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》2002年10月2日；

（4）《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修订；

（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会9号令；

（7）《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展改革委第21号令）；

（8）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年3月19日修订，2015年6月1日施行。

### 1.2.2地方有关法律法规

（1）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，江苏省政府[1993]第38号令；

（2）《关于进一步做好建设项目环境管理的意见》，苏环管[2005]35号；

（3）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管[2006]98号；

（4）《江苏省环境空气功能区划分》（江苏省环保局，1998年9月）；

（5）《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》（江苏省人民政府，苏政发[2006]92号）；

（6）江苏省人民政府《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号）；

（7）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）；

（8）《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

### 1.2.3评价技术导则名称及标准号

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），环境保护部；

（3）《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅，2005年5月。

### 1.2.4 项目相关文件

（1）“江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书”环境影响报告书及其批复。

（2）建设单位提供的其他资料。

## 1.3评价标准

本次变动分析仅涉及海迅公司大气污染物颗粒物的变化，因此仅列出环境空气质量标准及废气排放标准，其余标准参见原环评《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书》。

### 1.3.1环境空气质量标准

评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准”。其标准值详见表1.3-1。

表1.3-1  环境空气质量标准

| 物质名称 | 最高容许浓度，mg/m3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时 | 日平均 | 年平均 |  |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| PM10 | — | 0.15 | 0.07 |  |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 |  |
| 氟化物 | 0.02 | 0.007 | — |  |
| NH3 | 0.2（一次） | — | — | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

### 1.3.2大气污染物排放标准

建设项目采用直燃生物质锅炉，根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），“单台出力65t/h以上采用煤矸石、生物质、油页岩、石油焦等燃料的发电锅炉，参照本标准中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行”，建设项目大气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2燃煤锅炉的大气污染物特别排放限值；生物质燃料堆场颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，具体指标见表1.3-2。

表1.3-2   大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 限值 （mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 烟尘 | 20 | 烟囱或烟道 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值 |
|  | 二氧化硫 | 50 |  |  |
|  | 氮氧化物 （以二氧化氮计） | 100 |  |  |
|  | 烟气黑度（格林曼黑度）/级 | 1 |  |  |
| 污染源 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| 生物质燃料堆场 | 颗粒物 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | NH3 | 1.5 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | H2S | 0.06 | 厂界 |  |

# 工程分析

## 2.1项目名称、项目性质、投资总额

建设项目名称：江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响变动分析；

建设单位：江苏海迅理昂新能源电力有限公司；

行业类别：其他电力生产[D4419]；

项目性质：新建；

建设地点：南通市海安县海安经济技术开发区纺织工业区（东），西港大道以东、立发大道以北地块；

投资总额：项目总投资为21999万元人民币，环保投资3304万元人民币；

职工人数：本项目劳动定员150人；

生产班制：采用四班三运转制，年运行时间为6500小时。

## 2.2实际运行情况

项目实际运行情况见表2.2-1。

表2.2-1  项目主体实际运行情况表

| 序号 | 装置名称 | 实际运行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组 | 正常试运行阶段 |

## 2.3建设内容、公辅工程及生产设备

项目建设内容、公辅工程及生产设备均未发生变化，具体参见原环评报告《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书》。

## 2.4污染物产生及排放变化情况

### 2.4.1原辅材料

建设项目所使用的原辅材料及用量与原环评一致，具体见原环评报告《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书》。

### 2.4.2污染物产生及排放变化情况

本次变动分析由于生物质燃料破碎工序位于锅炉前端，生物质燃料破碎本身产生的粉尘量较小，因此本项目未单独就破碎工序单独设置破碎间，在生物质燃料破碎前进行喷淋，破碎后直接入炉焚烧。

建设项目其余污染物产生及排放情况均与原环评一致，具体见原环评报告《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书》。

建设项目变动分析前有组织废气、无组织废气的产生及排放情况见表2.4-1、2.4-2，变动分析后有组织废气、无组织废气的产生及排放情况见表2.4-3、2.4-4。

表2.4-1 变动分析前有组织排放废气情况表

| 种类 | 产生 点位 | 排放源 名称 | 废气量 (Nm3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 处理效率 | 排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排气筒编号 | 排放 方式 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) |  |  |  |
| 烟气 | G6 | 锅炉烟囱 | 172842.2 | SO2 | 115.03 | 19.88 | 129.23 | 炉内喷钙脱硫 | 78% | 25.31 | 4.37 | 28.43 | 50 | — | 80 | 2.5 | 135 | 1# | 间歇 | 大气 |
|  |  |  |  | NOx | 150.65 | 26.04 | 169.25 | 空气分级燃烧+SNCR脱硝 | 66% | 51.18 | 8.85 | 57.5 | 100 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 15917.43 | 2751.20 | 17882.82 | 旋风+脉冲型布袋除尘 | 99.9% | 15.92 | 2.75 | 17.88 | 20 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | — | 逃逸氨 |  | NH3 | 8.0 | 1.51 | 9.84 | — | — | 8.0 | 1.51 | 9.84 | — | 133.3 |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 | G1 | 破碎* | 12000 | 粉尘 | 2500 | 30 | 90 | 布袋除尘器 | 99.0% | 25 | 0.3 | 0.9 | 120 | 5.9 | 20 | 0.5 | 25 | 2# | 间歇 | 大气 |

注*：破碎工段年工作时间按3000小时计。

表2.4-2  变动分析前无组织废气排放源强一览表

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量 | 处理效率 | 排放量 | 面源高度 | 面源面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质燃料堆场 | 粉尘 | 2.38t/a | — | 2.38t/a | 12m | 32736m2 |
|  |  | NH3 | 0.5t/a | — | 0.5t/a |  |  |
|  |  | H2S | 0.04t/a | — | 0.04t/a |  |  |
| 2 | 灰渣库 | 粉尘 | 5.324t/a | 90% | 0.532t/a | 10m | 100m2 |
| 3 | 石灰石仓 | 粉尘 | 0.043t/a | 90% | 0.004t/a | 10m | 10m2 |
| 4 | 氨储罐 | 氨 | 0.0003 t/a | — | 0.0003 t/a | 5 | 10m2 |

表2.4-3 变动分析后有组织排放废气情况表

| 种类 | 产生 点位 | 排放源 名称 | 废气量 (Nm3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 处理效率 | 排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排气筒编号 | 排放 方式 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) |  |  |  |
| 烟气 | G6 | 锅炉烟囱 | 172842.2 | SO2 | 115.03 | 19.88 | 129.23 | 炉内喷钙脱硫 | 78% | 25.31 | 4.37 | 28.43 | 50 | — | 80 | 2.5 | 135 | 1# | 间歇 | 大气 |
|  |  |  |  | NOx | 150.65 | 26.04 | 169.25 | 空气分级燃烧+SNCR脱硝 | 66% | 51.18 | 8.85 | 57.5 | 100 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 15917.43 | 2751.20 | 17882.82 | 旋风+脉冲型布袋除尘 | 99.9% | 15.92 | 2.75 | 17.88 | 20 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | — | 逃逸氨 |  | NH3 | 8.0 | 1.51 | 9.84 | — | — | 8.0 | 1.51 | 9.84 | — | 133.3 |  |  |  |  |  |  |

表2.4-4  变动分析后无组织废气排放源强一览表

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量 | 处理效率 | 排放量 | 面源高度 | 面源面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质燃料堆场 | 粉尘 | 2.38t/a | — | 2.38t/a | 12m | 32736m2 |
|  |  | NH3 | 0.5t/a | — | 0.5t/a |  |  |
|  |  | H2S | 0.04t/a | — | 0.04t/a |  |  |
| 2 | 灰渣库 | 粉尘 | 5.324t/a | 90% | 0.532t/a | 10m | 100m2 |
| 3 | 石灰石仓 | 粉尘 | 0.043t/a | 90% | 0.004t/a | 10m | 10m2 |
| 4 | 氨储罐 | 氨 | 0.0003 t/a | — | 0.0003 t/a | 5 | 10m2 |
| 5 | 破碎机 | 粉尘 | 90t/a | 99% | 0.9t/a | 8m | 20m2 |

建设项目大气污染物产生及排放情况具体见表2.4-5。

表2.4-5 建设项目变动分析前后废气产生排放情况表

| 废气 种类 | 污染物名称 | 产生量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 变动分析 | 变化量 | 原环评 | 变动分析 | 变化量 |
| 有组织排放 | SO2 | 129.23 | 129.23 | 0 | 28.43 | 28.43 | 0 |
|  | NOx | 169.25 | 169.25 | 0 | 57.5 | 57.5 | 0 |
|  | 烟尘 | 17882.82 | 17882.82 | 0 | 17.88 | 17.88 | 0 |
|  | 粉尘 | 90 | 0 | -90 | 0.9 | 0 | -0.9 |
|  | NH3 | 9.84 | 9.84 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 |
| 无组织排放 | 粉尘 | 7.747 | 97.747 | +90 | 2.916 | 3.816 | +0.9 |
|  | NH3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | H2S | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |

# 污染防治措施及环境影响分析

## 3.1 污染防治措施

### 3.1.1其他污染防治措施

建设项目变动分析前后水污染防治措施、噪声污染防治措施、土壤及地下水污染防治措施均未发生变化，具体参见《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书》。

### 3.1.2大气污染污染防治措施

建设项目变动分析前后仅破碎工序污染防治措施发生了变动，由原来的布袋除尘+20m高排气筒变更为水喷淋后直接入炉焚烧。

由于建设项目入厂生物质燃料为已打包成捆，粉尘产生量较小，皮带输送时再经水喷淋，生物质燃料含水率提高，降尘效率可达99%，燃料破碎后，不经贮料暂存，直接送至炉内，减少了二次起尘量，因此建设项目破碎工序大气污染防治措施变更为水喷淋直接入炉是可行的。

## 3.2 环境影响分析

建设项目仅破碎工序污染防治措施发生了变化，其余污染物及污染防治措施均未发生变化，对环境的影响也未发生变化，未发生变化部分具体参见《江苏海迅理昂新能源电力有限公司建设海安理昂生物质发电2×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉配套2×15MW抽凝式汽轮发电机组项目环境影响报告书。

本次变动分析析采用估算模式对破碎工序产生的无组织排放的粉尘进行大气环境影响预测。

- 预测源强

粉尘源强调查参数见表3.2-1。

表5.1-10  面源排放参数

| 点源 编号 | 面源 名称 | X坐标（m） | Y坐标 （m） | 海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北夹角(º) | 面源初始排放高度（m） | 年排放小时数(h) | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘（Kg/h） |
| 1 | 破碎机 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 8 | 6500 | 正常 工况 | 0.138 |

- 预测结果

建设项目破碎机无组织排放的粉尘浓度分布情况见表3.2-2。

表3.2-2 破碎机粉尘浓度分布情况表

| 距源中心下风向距离D（m） | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0.05258 | 5.84 |
| 200 | 0.04589 | 5.10 |
| 300 | 0.04235 | 4.71 |
| 400 | 0.04266 | 4.74 |
| 500 | 0.03933 | 4.37 |
| 600 | 0.03443 | 3.83 |
| 700 | 0.02971 | 3.30 |
| 800 | 0.02573 | 2.86 |
| 900 | 0.02245 | 2.49 |
| 1000 | 0.01974 | 2.19 |
| 1100 | 0.01754 | 1.95 |
| 1200 | 0.01571 | 1.75 |
| 1300 | 0.01416 | 1.57 |
| 1400 | 0.01284 | 1.43 |
| 1500 | 0.0117 | 1.30 |
| 1600 | 0.01072 | 1.19 |
| 1700 | 0.009871 | 1.10 |
| 1800 | 0.009122 | 1.01 |
| 1900 | 0.008461 | 0.94 |
| 2000 | 0.007875 | 0.87 |
| 2100 | 0.007376 | 0.82 |
| 2200 | 0.006929 | 0.77 |
| 2300 | 0.006526 | 0.73 |
| 2400 | 0.006161 | 0.68 |
| 2500 | 0.005829 | 0.65 |
| 下风向最大浓度 | 0.05286 | 5.87 |
| 浓度占标准10% 距源最远距离D10%（m） | 未超过10% 标准值 | —— |

从表3.2-2可知，破碎机产生的粉尘最大落地浓度均未达到10%标准值的要求，最大落地浓度出现距离为下风向94m，对周围环境的影响较小。

- 大气环境防护距离和卫生防护距离

A.大气环境防护距离

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。

破碎机大气环境防护距离计算结果见表3.2-3。

表3.2-3  大气环境防护距离计算参数及结果统计表

| 废气来源 | 污染物 | 参数值 |  |  |  | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源高度（m） | 排放源面积（m2） | 排放速率（kg/h） | 评价标准 (mg/m3） |  |
| 破碎机 | 粉尘 | 8 | 20 | 0.138 | 0.9 | 无超标点 |

由计算结果可知，无组织排放大气污染物到达厂界的无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）及相关标准中无组织排放浓度限值要求，采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此，建设项目不设置大气环境防护区域。

B.卫生防护距离

根据无组织排放废气对环境的影响，提出卫生防护距离，罐区、仓库与居住区之间的卫生防护距离L按下式计算：

QCcm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见表3.2-4。

表3.2-4  卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 5年平均风速(m/s) | 卫生防护距离L(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 |  | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 |  | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

破碎机卫生防护距离计算结果见表3.2-5。

表3.2-5   卫生防护距离计算结果

| 废气来源 | 污染物 | 卫生防护距离（m） | 取值（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 粉尘 | 27.309 | 50 |

由表3.2-5可知，需设置以破碎机为执行边界的50米卫生防护距离，该卫生防护距离四至范围均在厂界范围内。

# 总量分析

建设项目总量变化情况见表4-1。

表4-1  建设项目变动分析前后污染物排放量汇总表

| 类别 | 污染因子 | 污染物产生量（t/a） |  |  | 污染物削减量（t/a） |  |  | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 变动 分析 | 变化量 | 原环评 | 变动 分析 | 变化量 | 原环评 | 变动 分析 | 变化量 |
| 废气 | SO2 | 129.23 | 129.23 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 28.43 | 28.43 | 0 |
|  | NOx | 169.25 | 169.25 | 0 | 111.75 | 111.75 | 0 | 57.5 | 57.5 | 0 |
|  | 烟尘 | 17882.82 | 17882.82 | 0 | 17864.94 | 17864.94 | 0 | 17.88 | 17.88 | 0 |
|  | 粉尘 | 90 | 0 | -90 | 89.1 | 0 | -89.1 | 0.9 | 0 | -0.9 |
|  | NH3 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 |
|  | 粉尘 （无组织） | 7.747 | 97.747 | +90 | 4.831 | 93.931 | +89.1 | 2.916 | 3.816 | +0.9 |
|  | 硫化氢 （无组织） | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 氨 （无组织） | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 废水 | 水量 | 15120 | 15120 | 0 | 15120 | 15120 | 0 | 15120 | 15120 | 0 |
|  | COD | 2.46 | 2.46 | 0 | 2.46 | 2.46 | 0 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|  | SS | 2.009 | 2.009 | 0 | 2.009 | 2.009 | 0 | 2.009 | 2.009 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 |
|  | 总磷 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 |
|  | 石油类 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  | 含盐量 | 1.842 | 1.842 | 0 | 1.842 | 1.842 | 0 | 1.842 | 1.842 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 结论

建设项目主体工艺流程、产污环节方面均未发生变化，破碎工序产生的粉尘由原环评中的布袋除尘+20m高排气筒变更为水喷淋后直接入炉焚烧。

通过环境影响分析表明：

破碎机无组织排放的粉尘最大落地浓度均达到10%标准值的要求，对周围环境的影响较小。卫生防护距离为以生物质燃料库、灰渣库、石灰石仓、氨水罐区、破碎机边界分别设置100m、50m、50m、50m、50m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点。

地表水、噪声、地下水及土壤环境影响未发生变化。

根据以上分析，建设项目环境影响评价结论仍参照原环评报告：从环保角度来讲，本项目在该地建设是可行的。